| Заказчик: | ООО «БВК» | Группа материалов: | Группа Г-арматура трубопроводная |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ГБ000465 |

Наименование МТР: Клапан обратный однотипный 19ч21бр Ду150мм Ру16, стяжной

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) |  | Размерность |  |  | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Рабочая среда |  |  |  | Чистая воды |  |
| 1.2 | Диапазон температуры рабочей среды | 0С |  |  | От +0,1 до +40°С |  |
| 1.3 | Направление потока |  |  |  | Совпадать с направлением стрелки на корпусе |  |
| 1.4 | Положение клапана в пространстве |  |  |  | На горизонтальном и вертикальном трубопроводе |  |
| 1.5 | Диаметр условного прохода, Ду | мм |  |  | 150 |  |
| 1.6 | Рабочее давление, Рр | кгс/см2, (МПа) |  |  | 16 кгс/см2, (1,6 МПа) в соответствии с ГОСТ 356-80 |  |
| 1.7 | Класс герметичности |  |  |  | «D» по ГОСТ 9544-2015 |  |
| 1.8 | Исполнение |  |  |  | «Г» |  |
| 1.9 | Материал корпуса |  |  |  | Чугун GGG-40 (Высокопрочный чугун с шаровидным графитом), либо аналогичный материал с более высокими физикохимическими и механическими свойствами. |  |
| 1.10 | Материал захлопки |  |  |  | Чугун GGG-40 (Высокопрочный чугун с шаровидным графитом), либо аналогичный материал с более высокими физикохимическими и механическими свойствами. |  |
| 1.11 | Материал оси |  |  |  | Сталь 20*13 |  |
| 1.12 | Уплотнение |  |  |  | Латунь ЛЦ40С |  |
| 1.13 | Присоединение к трубопроводу |  |  |  | Бесфланцевое стяжными шпильками |  |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Клапан обратный |  | шт. |  |  | 1 |
| 2.2. | Паспорт изделия и руководство по эксплуатации |  | экз. |  |  | 1 экземпляр |
| 3 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN |  |  |  |  | ТУ 372240-001-48140495-05 |
| 3.2. | Производитель |  |  |  |  | Российские и Европейские производители, продукция которых соответствует требованиям настоящего опросного листа. |
| 3.3. | Срок службы |  |  | лет |  | Не менее 5 |
| 3.4. | Средний ресурс |  |  | циклов |  | Не менее 2500 |
| 3.5 | Наработка на отказ |  |  | циклов |  | Не менее 400 |
| 3.6 | Гарантия |  |  | месяцев |  | Не менее 18 |

| ФИО Ответственного: | Савченко Виталий Юрьевич |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник ПТО |
| Телефон / Факс: | (3424) 25-53-89 доб. 3390 |
| Электронный адрес: | Savchenko_vy@bervk.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |