| Техническое описание Полное наименование объекта закупки: Светильник светодиодный уличный 135вт 15700Лм 5000К IP65 ОКПД 2: 27.40.39.111 Светильники и осветительные устройства Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Светильник светодиодный уличный 135вт 15700Лм 5000К IP65 | Габаритные размеры 510*211*80мм | шт | 4 |
|  |  | Вес светильника 6,3 – 6,7 кг |  |  |
|  |  | Способ крепления светильника - консольное на трубу Ø от 40 до 48 мм, с применением переходного кронштейна – Ø до 60 мм - фиксируется двумя болтами М8 |  |  |
|  |  | Вторичная оптика - LEDIL, выполнена из прочного материала акрил - стойкая к УФ излучениям и механическим/химическим воздействиям, обеспечивает защиту светодиодов от повреждений |  |  |
|  |  | Корпус светильника - цвет металлик - изготовлен из анодированного алюминия, и являться одновременно теплоотводом |  |  |
|  |  | Источник питания - Mean Well, встроен в корпус светильника - Наличие гальванической развязки относительно входа-выхода не менее 3,75 кВ - КПД: не менее 0,9 |  |  |
|  |  | Рабочее входное напряжение 100-305VAC, 142-431VDC |  |  |
|  |  | Частота питающей сети 50±10Гц |  |  |
|  |  | Защиты от перенапряжения - Наличие, до 4 кВ между подводящими проводами L и N (фаза и ноль) - до 6 кВ между подводящими проводами L/N и Earth (фаза/ноль и земля) |  |  |
|  |  | Термозащита - Наличие, ограничение светового потока светильника при Ta>70°C, или полное отключение, переход в режим самовосстановления после естественного охлаждения |  |  |
|  |  | Мощность светильника - 135Вт |  |  |
|  |  | Источники света - 5 светодиодных модулей со светоотдачей не менее 115 лм/Вт |  |  |
|  |  | Габаритные размеры светодиодов - не менее 3,4х3,4x1.9 мм, но не более 3,6х3,6x2.7 мм |  |  |
|  |  | Количество светодиодов - не менее 60 штук |  |  |
|  |  | Срок службы светодиодов - 50000 часов |  |  |
|  |  | Амплитуда пускового тока, А- 65 |  |  |
|  |  | Длительность пускового тока, мкс - 485 |  |  |
|  |  | Световой поток с учетом потерь на рассеивании - не менее 15700 Лм |  |  |
|  |  | Цветовая температура по ГОСТ Р 54350-2015- 5000К |  |  |
|  |  | Степень защиты светильника - IP65 |  |  |
|  |  | Тип соединения диодов в модуле - последовательный |  |  |
|  |  | Коэффициент мощности- не менее 0,97 |  |  |
|  |  | Цветопередача- не менее 75 Ra |  |  |
|  |  | Тип кривой силы света- «Ш» |  |  |
|  |  | Класс светораспределения- «П» |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение- УХЛ1 |  |  |
|  |  | Температурный режим- от -40°С до +45 °С |  |  |
|  |  | Предельная температура эксплуатации – от -50°С до +55°С |  |  |
|  |  | Класс защиты от поражения электрическим током - I |  |  |
|  |  | Механическая прочность - класс МС3 по ОСТ 32.146 |  |  |
|  |  | Срок гарантии - 3 года |  |  |
|  |  | Производитель - Россия |  |  |

Комплектация:

Болты М 8 –  наличие

Провода заземления в светильнике - наличие

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара до склада Заказчика и сборка (при необходимости).

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16