НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ

СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

«Утверждено»

Решением СПК ЖКХ,

протокол  от 25.04.2019 г. № 32

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО

ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

«МАСТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ПРЕДПРИЯТИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ»

Москва

2018

Оглавление

1.	Наименование квалификации и уровень квалификации	3

2. Номер квалификации	3

3.	Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации)	3

4.	Вид профессиональной деятельности	3

5.	Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена	3

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена	5

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий	5

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий	6

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий	7

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена	7

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена	17

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена	18

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации	20

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии)	20

- Наименование квалификации и уровень квалификации   «Мастер  по эксплуатации  водозаборных  сооружений  предприятия  водоснабжения» 
5 уровень квалификации

- Номер квалификации

16.01500.01

- Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации)

«Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  11 апреля 2014 г. № 245н.

- Вид профессиональной деятельности

Техническое обслуживание и ремонт гидротехнических сооружений и оборудования водозабора

- Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ1 Осуществление деятельности по проверке технического состояния водозаборных сооружений Блок1 Типы сооружений для забора воды из поверхностных и подземных источников, их конструктивные элементы и основное технологическое оборудование | Максимальные результаты по блокам: - блок 1: 8 баллов - блок 2: 3 балла; - блок 3: 4 балла; - блок 4: 9баллов; - блок 5: 7 балла; - блок 6:4 баллов; - блок 7: 5 балла; 1 балл за правильное решение задания (всего 40 баллов, максимальный результат 40 баллов). | Блок 1: Задания 1-8 Блок 2: Задания 9-11 Блок 3: Задания 12-15 Блок 4: Задания 16-24 Блок 5: Задания 25-31 Блок 6: Задания 31-35 Блок 7: Задания 36-40 |
| Блок 2.Правила технического обслуживания технологического оборудования и инженерных коммуникаций водозаборных сооруженеий |  |  |
| Блок 3. Критерии оценки надежности и работоспособности машин и оборудования водозаборных сооружений, виды неисправностей технологического оборудования и способы их устранения |  |  |
| ТФ2 Осуществление деятельности по обеспечению устойчивой работы водозаборных сооружений Блок 4 Контроль исправности и правильной эксплуатации машин, механизмов и технологического оборудования водозаборных сооружений |  |  |
| Блок 5. Периодичность проведения регламентных работ по поддержанию технологического оборудования в технически исправном состоянии |  |  |
| Блок 6. Санитарные требования по содержанию территории и оборудования водозаборов в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) |  |  |
| ТФ3 Осуществление деятельности по обеспечению безопасной эксплуатации машин и оборудования на водозаборных сооружениях и соблюдении требований охраны труда и пожарной безопасности |  |  |
| Блок 7.Требования охраны труда и пожарной безопасности при эксплуатации технологического оборудования и инженерных коммуникаций |  |  |

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:

Количество заданий с выбором ответа:38

Количество заданий на установление соответствия:2

количество заданий на установление последовательности: -

Время выполнения теоретического этапа экзамена при 20 вопросах в тесте: 30 минут

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | Тип и количество заданий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Выполнить действия, необходимые для обеспечения подачи воды потребителям в установленных объемах | Соответствие алгоритма и состава действий на рабочем месте требованиям отраслевых документов: - «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» МДК 3-02.2001, утвержденные приказом Госстроя России от 30.12.99 г. N 168 | Защита портфолио, содержащего демонстрацию выполнения трудовых действий на реальном производственном объекте |
| Контроль знания обслуживающим персоналом правил безопасного производства работ при ремонте машин и оборудования водозаборного сооружения | Соответствие алгоритма и состава действий на рабочем месте требованиям отраслевых нормативных документов: - «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» МДК 3-02.2001, утвержденные приказом Госстроя России от 30.12.99 г. N 168 - СП 31.13330.2012 Свод правил «Водоснабжение. Наружные сети и - Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утв. Приказом № 168 Госстроя России от 31.12.1999 г. - ПОТ Р М-025-2002«Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства - правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ Минтруда РФ №328н от 27.076.2013г - правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утв. Приказом Минтруда РФ №439 н от 07.07.2015г сооружения» | Защита портфолио, содержащего демонстрацию выполнения трудовых действий на реальном производственном объекте |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: помещение, оборудованное местами для проведения экзамена (рабочий стол, стул), отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасности и охраны труда,

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена:

- кабинет, оборудованный персональными компьютерами с доступом в сеть интернет;

- канцелярские принадлежности (бумага, ручка, линейка, карандаш);

- компьютер с предустановленным модулем тестирования;

- технические средства отображения видеосигнала со съемного носителя (флеш-карта) на экране диагональю не менее 50” с разрешением FullHD.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий

1. Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена.

2. Опыт работы не менее 3 лет в должности и (или) выполнения работ (услуг) по виду профессиональной деятельности, содержащему оцениваемую квалификацию, но не ниже уровня оцениваемой квалификации.

3. Подтверждение прохождение обучения по ДПП (при наличии), обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- нормативно-правовых актов (далее – НПА) в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений:

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации.

4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям – не менее 2-х человек.

5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей.

6. Общее число экспертов – не менее 3-х человек.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий

Проведение обязательного инструктажа на рабочем месте.

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа

Вопрос 1

Выберите правильный ответ: На  какие типы  подразделяются стационарные  водозаборы  из  поверхностных  источников?   (варианты ответа)

| 1 | береговые |
| --- | --- |
| 2 | плавучие или стационарные |
| 3 | русловые |
| 4 | погружные или поверхностные |

Вопрос 2

Выберите правильный ответ: Какие  основные  конструктивные  элементы     относятся  к     водозабору   руслового   типа?

| 1 | Двухкамерный береговой колодец, всасывающее отделение с решетками, насосы, трубопроводы и арматура |
| --- | --- |
| 2 | Оголовок, самотечный (сифонный) водовод, двухкамерный береговой колодец решетки, насосная станция 1-го подъема, трубопроводы и арматура |

Вопрос 3

Выберите правильный ответ: Что относится к понятию «водоприемный ковш»?

| 1 | Круглый монолитный железобетонный оголовок |
| --- | --- |
| 2 | Сборная конструкция из металла |
| 3 | Деревянный ряжевый оголовок с боковым приемом воды |
| 4 | Искусственный залив, образуемый дамбой, вынесенной в русло реки |

Задание на установление соответствия

Вопрос 4

Соотнесите сооружение  из колонки « А»   с  технологическим   оборудованием   из колонки «Б» первой таблицы. Установите соответствие между ними.  Каждый элемент из колонки Б может быть использован как несколько раз, так и не использован вообще. Ответ запишите во вторую  таблицу

| Сооружение (А) | Технологическое оборудование (Б) |
| --- | --- |
| 1. Водозаборные скважины | А) водоприемные галереи из перфорированных труб |
| 2. Шахтные колодцы | Б) придонный обратный песчано-гравийный фильтр |
| 3. горизонтальные водозаборы | В) обсадная труба |
| 4. лучевые водозаборы | Г) горизонтальные трубчатые дрены |

Вопрос 5

Выберите правильный ответ: На  какой  минимальной  высоте  от  уровня  пола  должна  находиться  верхняя  часть  эксплуатационной  колонны  артезианской  скважины?

| 1 | Не регламентируется |
| --- | --- |
| 2 | О.5 м |
| 3 | 1.0 м. |

Вопрос 6

Выберите правильный ответ: Что  такое «депрессионная  воронка»?

| 1 | Пустоты, образованные в подземных горизонтах в результате интенсивного водоотбора |
| --- | --- |
| 2 | Концентрическое понижение уровня подземных вод при отборе воды |
| 3 | Провалы грунта в зоне действия работающей скважины |

Вопрос 7

Выберите правильный ответ: Что  такое  «Динамический»    уровень   подземных  вод»?

| 1 | Уровень воды в работающей скважине, когда приток воды равен оттоку |
| --- | --- |
| 2 | Уровень воды в водоносном горизонте при максимальном водоотборе |
| 3 | Уровень воды в напорном водоносном горизонте |

Вопрос 8

Выберите правильный ответ: Какой  из  перечисленных  фильтров  не  применяется  в  конструкции  артезианских  скважин?

| 1 | щелевой |
| --- | --- |
| 2 | дырчатый |
| 3 | мембранный |
| 4 | проволочный |
| 5 | сетчатый |
| 6 | гравийный |

Вопрос 9

| Выберите правильный ответ: Какие требования являются обязательными при эксплуатации водозаборного сооружения поверхностного типа? |  |
| --- | --- |
| 1 | промывка и очистка водоприемников, рыбо-шуго-насосозащищенных устройств, проверка состояния самотечных и сифонных трубопроводов и т.д |
| 2 | Контроль за дебитом, статическим и динамическим уровнем воды |
| 3 | Реагентная или гидроимпульсная обработка прифильтровых зон и фильтров |
| 4 | Искусственное восполнение запасов подземных вод |

Задание на установление соответствия

Вопрос 10

Соотнесите термин «А» из колонки А с его определением «Б» из колонки Б первой таблицы. Установите соответствие между ними.  Ответ запишите во вторую  таблицу

| Термин (А) | Определение (Б) |
| --- | --- |
| 1.техническое обслуживание | А) запланированные профилактические работы |
| 2.текущий ремонт | Б) периодические осмотры |
| 3.капитальный ремонт | В) аварийные работы |
|  | Г) реконструкция, расширение и техническое перевооружение, обновление оборудования с повышением его эффективности |

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1. техническое обслуживание | 1- Б |
| 2.текущий ремонт | 2-А,В |
| 3.капитальный ремонт | 3-Г |

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа

Вопрос 11

Выберите один или несколько правильных ответов: Какие виды работ не входят в состав текущего  ремонта  подземного водозабора?

| 1 | Декольматация фильтров с применением реагентной или гидроимпульсной обработки |
| --- | --- |
| 2 | Устранение не герметичности водоподъемных труб |
| 3 | Углубление артезианской скважины на нижележащий водоносный горизонт |
| 4 | Ликвидация песчаных пробок |

Вопрос 12

Выберите правильный ответ: Какие  характеристики  режима  подачи  воды  из  поверхностного  водозабора  второй  категории  надежности?

| 1 | Допускается прекращение подачи воды не более чем на 3 часа в сутки |
| --- | --- |
| 2 | Допускается снижение подачи воды на 30% в течение 10 суток. Перерыв в подаче воды не более чем на 6 час. |
| 3 | Допускается снижение подачи воды на 50% при условии обеспечения населения и непрерывных производств из резервных источников |

Вопрос 13

Выберите один или несколько правильных ответов: От  каких  факторов  зависит  надежность  работы  водозаборных  сооружений?

| 1 | Надежность работы оборудования и устойчивое электроснабжение |
| --- | --- |
| 2 | Наличие необходимого запаса источника питьевой воды |
| 3 | Соответствие объемов отбора воды и подтвержденных запасов воды |
| 4 | Сохранение источников подпитки поверхностных и подземных вод |

Вопрос 14

Выберите правильный ответ: Какой из перечисленных сбоев в работе  насосного оборудования не приведет к заклиниванию ротора?

| 1 | не обеспечен требуемый «разбег» ротора в многоступенчатых насосах |
| --- | --- |
| 2 | превышение допустимой температуры перекачиваемой жидкости |
| 3 | попадание твердых частиц |
| 4 | износ рабочего колеса |

Вопрос  15

Выберите один или несколько правильных ответов: Какие  меры  необходимо  принять в  случае   незначительного  ухудшения  качества  исходной  воды  из  подземного  источника  водоснабжения?

| 1 | Обследование скважины и устранение источника загрязнения |
| --- | --- |
| 2 | Дезинфекция подводной и надводной части скважины |
| 3 | Прекращение подачи воды |
| 4 | Разбавление исходной воды или ее доочистка |

Вопрос  16

Выберите один или несколько правильных ответов: Какие  меры  необходимо  принять в  случае  снижения  производительности   водозаборного  сооружения  подземного  источника  водоснабжения?

| 1 | Обследование источника водоснабжения и определение фактического снижения уровня подземных вод по отношению к проектному |
| --- | --- |
| 2 | Проверка насосов и определение их исправности |
| 3 | Декольматация инфильтрационных сооружений (при наличии) |
| 4 | Проверка водоподъемных труб с целью установления их целостности и герметичности |

Вопрос 17

Выберите правильный ответ: Какой  показатель используется  в  качестве  оценки эффективности   работы  водозаборного  сооружения?

| 1 | Норма удельного энергопотребления, кВт.час/1000м3 |
| --- | --- |
| 2 | Отсутствие отказов и остановок в работе |
| 3 | Срок непрерывной эксплуатации машин и механизмов |

Вопрос18

Выберите один или несколько правильных ответов: При  каких   видах  неисправностей  насосов  требуется  его  незамедлительно  остановить?

| 1 | В агрегате явно слышимый шум, стук, повышенная вибрация, появление дыма |
| --- | --- |
| 2 | Повышение температуры подшипников, обмоток статора или ротора |
| 3 | Повреждение защитного кожуха, протечки требопроводов |
| 4 | Превышение номинального тока работы электродвигателя |
| 5 | Падение давления масла или охлаждающей жидкости |

Вопрос 19

| Выберите правильный ответ: Какая документация не обязательна для хранения в помещении дежурного персонала водозаборного сооружения? |  |
| --- | --- |
| 1 | Инструкции по эксплуатации водозаборного сооружения, машин и оборудования |
| 2 | Технологическая схема, схема электроснабжения, схема инженерных коммуникаций |
| 3 | Копии приказов о назначении ответственных лиц |
| 4 | Оперативный журнал учета электроэнергии водоподачи, наряды на производство работ в электроустановках и на технологическом оборудовании, телефонный справочник оперативных служб |
| 5 | Инструкции по охране труда и технике безопасности |

Вопрос  20

Выберите правильный ответ: При  каких  условиях  должен  осуществляться  контроль  и  ремонт  водозаборных  сооружений    из  поверхностных  источников?

| 1 | Ремонт и очистка решеток оголовка производить только при извлечении их из воды |
| --- | --- |
| 2 | Ремонт и очистку решеток на всасывающих линиях производить только при остановленных насосах |
| 3 | Проведение обратной промывки водоприемника и водопровода с использованием хлора |

Вопрос 21

Выберите правильный ответ: Каким образом должны фиксироваться все обнаруженные при обслуживании неисправности в работе оборудования?

| 1 | записью в сменном журнале по учету выявленных дефектов и работ технического обслуживания |
| --- | --- |
| 2 | докладной запиской по окончанию рабочей смены |
| 3 | в устной форме передаваться старшему диспетчеру |
| 4 | порядок определяется локальными регламентами |

Вопрос 22

Выберите один или несколько правильных ответов: Что  должно  быть  проверено  перед  пуском  насоса  в  работу?

| 1 | Состояние напорных и всасывающих задвижек |
| --- | --- |
| 2 | Заполнение корпуса насоса водой |
| 3 | Состояние сальников, муфтовых соединений, защитных ограждений |
| 4 | Состояние контрольно-измерительных приборов и пусковых устройств |
| 5 | Наличие масла в подшипниках и подпятниках |
| 6 | Температура масла или охлаждающей жидкости |

Вопрос 23

Выберите один или несколько правильных ответов: Как обеспечивается  оптимальный (экономичный)  режим  работы  водозаборного  сооружения?

| 1 | Работой насосов в допускаемом рабочем диапазоне изменений водоподачи и давления |
| --- | --- |
| 2 | Своевременным устранением повышенного износа машин, оборудования и запорных устройств |
| 3 | Установкой насосных агрегатов с максимальным запасом по производительности на период максимальной водоподачи |
| 4 | Поддержанием расчетного соотношения режима работы водозаборного сооружения и водозаборных сетей |

Вопрос 24

Выберите один или несколько правильных ответов: Какие  способы  приведения  в  соответствие  режима  работы  насосной  станции  и  водопроводных  сетей?

| 1 | Подбор состава насосов в зависимости от режимов водоподачи |
| --- | --- |
| 2 | Регулировка насосов путем дросселирования задвижками, сброса воды в резервуары |
| 3 | Регулировка частоты вращения с помощью регулируемого привода |

Вопрос 25

Выберите правильный ответ: Какова  периодичность  профилактического  осмотра  оголовков  и  решеток  водозаборного  сооружения  из  поверхностного  источника  в  условиях  нормальной  эксплуатации?

| 1 | ежедневно |
| --- | --- |
| 2 | Один раз в полугодие |
| 3 | По мере необходимости |

Вопрос 26

Выберите правильный ответ: Как  часто  проводится   генеральная  проверка  состояния  водозаборного  сооружения?

| 1 | Один раз в год в период, определяемый местными условиями |
| --- | --- |
| 2 | При снижении производительности источника водоснабжения или при ухудшении качества исходной воды |
| 3 | Один раз в три года или при выработке ресурса водоподъемных машин и механизмов |

Вопрос 27

Выберите правильный ответ: Как  часто  осуществляется  контроль  качества  исходной  воды  на  полный  химический  анализ?

| 1 | 1 раз в полугодие |
| --- | --- |
| 2 | 1 раз в месяц |
| 3 | Не реже 1 раза в квартал |

Вопрос 28

Выберите один или несколько правильных ответов: Какая продолжительность  ремонтного цикла?

| 1 | Время начала и окончания ремонта машин и оборудования |
| --- | --- |
| 2 | Промежуток времени между капитальными ремонтами |
| 3 | Промежуток времени между вводом в эксплуатацию и первым капитальным ремонтом |

Вопрос 29

Выберите правильный ответ: Как  часто  нивелируется  дно  водоема  на  участке  100-150 м   выше  и  ниже  поверхностного  водозабора?

| 1 | Регулярно в зависимости от состояния водозабора |
| --- | --- |
| 2 | Не реже одного раза в год |

Вопрос 30

Выберите один или несколько правильных ответов: Как часто должен осуществляться  контроль за уровнем подземных вод?

| 1 | При круглосуточной работе скважины не реже 1 раза в месяц |
| --- | --- |
| 2 | Не реже 1 раза в год |
| 3 | После перерыва в работе перед пуском скважины в работу |

Вопрос  31

Выберите один или несколько правильных ответов: Какова  периодичность  осмотра  камер  и  колодцев?

| 1 | 1 раз в 2 месяца без спуска |
| --- | --- |
| 2 | 1 раз в год при подготовке планов ППР |
| 3 | 1 раз в 6 месяцев со спуском |
| 4 | По утвержденному графику |

Вопрос 32

Выберите правильный ответ: Какие  размеры  зоны  санитарной  охраны  первого  пояса  для  подземного  источника  водоснабжения?

| 1 | 30 и 50 м |
| --- | --- |
| 2 | 100м. |
| 3 | Определяется проектом |

Вопрос 33

Выберите правильный ответ:  Как  определяются  границы  второго    пояса  ЗСО  для  подземного  источника  водоснабжения?

| 1 | Исходя из условий размещения водозаборного сооружения |
| --- | --- |
| 2 | При условии отсутствия вредных производств |
| 3 | Гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение не достигнет водозабора |

Вопрос 34

Выберите правильный ответ: Каковы  границы  первого  пояса  ЗСО  поверхностного  источника (водоток  вверх  и  вниз  по  течению)?

| 1 | 100 метров от линии уреза воды |
| --- | --- |
| 2 | Устанавливается исходя из местных условий |
| 3 | 100 метров вниз и вверх по течению |
| 4 | 200 м.вверх по течению и 100 м. вниз по течению от водозабора |

Вопрос 35

Выберите один или несколько правильных ответов: На  территории  первого  пояса  ЗСО  запрещается?

| 1 | Посадка высокоствольных деревьев |
| --- | --- |
| 2 | Все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации и реконструкции |
| 3 | Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей |
| 4 | Хранение и применение ядохимикатов и удобрений |

Вопрос 36

Выберите правильный ответ: Требуется  ли  оформлять  наряд-допуск  на  постоянно  проводящиеся   работы  повышенной  опасности,  выполняемые  в  аналогичных  условиях  постоянным  составом?

| 1 | Нет не требуется, а работы производятся по утвержденным для каждого вида работ инструкциям, обеспечивающим их безопасное проведение |
| --- | --- |
| 2 | В каждом случае необходимо оформлять наряд-допуск |

Вопрос 37

Выберите один или несколько правильных ответов: Какие  условия  необходимо  выполнить  при производстве  работ  в  подземных  павильонах  водозаборных  скважин  без  устройства  принудительной  вентиляции?

| 1 | Наличие газоанализаторов |
| --- | --- |
| 2 | Специальная одежда и обувь, пояса со страховочным канатом, защитные каски и жилеты оранжевого цвета |
| 3 | Кислородные изолирующие или шланговые противогазы |
| 4 | Аккумуляторные фонари и вентиляторы с ручным или механическим приводом |

Вопрос 38

Выберите один или несколько правильных ответов: Какие  виды  инструктажа  должны  проходить  работники  водозаборных  сооружений?

| 1 | вводный |
| --- | --- |
| 2 | Первичный и повторный на рабочем месте |
| 3 | внеплановый |
| 4 | целевой |

Вопрос 39

Выберите один или несколько правильных ответов: Какие  требования  предъявляются  для  территории  водозаборного  сооружения?

| 1 | Должна иметь глухое ограждение высотой 2.5 м. |
| --- | --- |
| 2 | Иметь технические средства охраны, охранное освещение |
| 3 | Средства связи и сигнализацию |
| 4 |  |

Вопрос 40

Выберите правильный ответ: С какого дня  исчисляется  срок  расследования  несчастного  случая  на  производстве?

| 1 | День наступления несчастного случая |
| --- | --- |
| 2 | День оформления акта формы Н-1 |
| 3 | День издания приказа о расследовании несчастного случая |
| 4 | День извещения органов гос. Надзора о несчастном случае |

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена

| №№ задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и(или) критерии оценки | Вес задания или баллы, начисляемые за верный ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,3 | 1 балл |
| 2 | 2 | 1 балл |
| 3 | 4 | 1 балл |
| 4 | 1-В; 2-Б; 3-А,4-Г | 1 балл |
| 5 | 2 | 1 балл |
| 6 | 2 | 1 балл |
| 7 | 1 | 1 балл |
| 8 | 3 | 1 балл |
| 9 | 1 | 1 балл |
| 10 | 1-Б; 2-А,В; 3-Г | 1 балл |
| 11 | 3 | 1 балл |
| 12 | 2 | 1 балл |
| 13 | 1, 2,3,4 | 1 балл |
| 14 | 4 | 1 балл |
| 15 | 1,2,3 | 1 балл |
| 16 | 1,2,3,4 | 1 балл |
| 17 | 1 | 1 балл |
| 18 | 1,2,4,5 | 1 балл |
| 19 | 3 | 1 балл |
| 20 | 2 | 1 балл |
| 21 | 1 | 1 балл |
| 22 | 1,2,3,4,5 | 1 балл |
| 23 | 1,2,4 | 1 балл |
| 24 | 1,2,3 | 1 балл |
| 25 | 2 | 1 балл |
| 26 | 1 | 1 балл |
| 27 | 2 | 1 балл |
| 28 | 2,3 | 1 балл |
| 29 | 2 | 1 балл |
| 30 | 1,3 | 1 балл |
| 31 | 1,3 | 1 балл |
| 32 | 1 | 1 балл |
| 33 | 3 | 1 балл |
| 34 | 4 | 1 балл |
| 35 | 1,2,3,4 | 1 балл |
| 36 | 1 | 1 балл |
| 37 | 1,2,3,4 | 1 балл |
| 38 | 1,2,3,4 | 1 балл |
| 39 | 1,2,3 | 1 балл |
| 40 | 3 | 1 балл |

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со спецификацией. Всего 20 заданий. Вариант соискателя содержит 20 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 20.

Общее количество вопросов теоретической части экзамена принимается за 100%. Экзаменуемый допускается к практической части при условии выполнения 90% заданий. При округлении расчет ведется в пользу экзаменуемого.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРТФОЛИО №1 Обобщенная трудовая функция: организация работы персонала, осуществляющим деятельность по эксплуатации водозаборного сооружения Трудовое действие (действия): выполнить действия, необходимые для обеспечения подачи воды потребителям в установленных объемах Типовое задание: Соберите, оформите и представьте портфолио работы, отражающей выполнение трудовых функций, соответствующих квалификации «Мастер водозаборного сооружения предприятия водоснабжения» для обеспечения работы сооружения в штатном режиме Условия выполнения задания 1. Место(время)выполнения задания: помещение, оборудованное местами для подготовки к экзамену 2. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 3. Вы можете пользоваться компьютером. При его отсутствии ответ готовится в письменном виде

Требования к структуре и оформлению портфолио: видеозапись выполнения трудового действия на реальном производственном объекте в форматах .avi или .mkv. Видеозапись предоставляется без звукового сопровождения, с реальной скоростью записи и воспроизведения. Не допускается монтаж отдельных сцен – выполнение трудового действия должно быть показано непрерывно в реальном хронометраже. Запись должна включать демонстрацию рабочего места соискателя, его личностную идентификацию, давать однозначную информацию об использовании экзаменуемым средств индивидуальной защиты и спецодежды. Также должна быть обеспечена возможность идентификации оборудования и заполняемых соискателем документов. В процессе воспроизведения видеозаписи, экзаменуемый поясняет комиссии выполняемые операции в составе трудового действия. Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио: - Ваши действия при: - снижении производительности водозаборного сооружения - понижении уровня подземного водоносного горизонта - неустойчивой работе насосного водоподъемного оборудования Критерии оценки. 2. Полнота и хронологическая последовательность выполнения действий при приемке смены в соответствии с: - разделом 2.2»Водозаборные сооружения», разделом 2.3»Водозаборные сооружения поверхностных источников», разделом 2.4 «Водозаборные сооружения подземных источников водоснабжени» МКД 3-02.2011 « Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» утвержденные Приказом №168 Госстроя России от 31.12.1999 г. - разделом 8. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части обобщенной трудовой функции « Организация работы персонала, осуществляющим деятельность по эксплуатации водозаборного сооружения» принимается при соблюдении всех указанных критериев

ЗАДАНИЕ НА ОФОРМЛЕНИЕ ПОРТФОЛИО №2 Обобщенная трудовая функция: Осуществление деятельности по обеспечению безопасной эксплуатации машин и оборудования на водозаборных сооружениях и соблюдении требований охраны труда и пожарной безопасности Трудовое действие: "Контроль знания обслуживающим персоналом правил безопасного производства работ при ремонте машин и оборудования водозаборного сооружения" Типовое задание: Соберите, оформите и представьте портфолио работы, отражающей выполнение трудовых функций, соответствующих квалификации «Мастер водозаборных сооружений предприятия водоснабжения» - обеспечение безопасных условий производства ремонтных работ Требования к структуре и оформлению портфолио: видеозапись выполнения трудового действия на реальном производственном объекте в форматах .avi или .mkv. Видеозапись предоставляется без звукового сопровождения. Допускается монтаж отдельных сцен – длительные операции при выполнение трудового действия не сопровождающиеся действиями помощника оператора должны быть показаны в хронометраже начало - окончание. Запись должна включать демонстрацию рабочего места соискателя, его личностную идентификацию, давать однозначную информацию об использовании экзаменуемым средств индивидуальной защиты и спецодежды. Также должна быть обеспечена возможность идентификации оборудования и заполняемых соискателем документов. В процессе воспроизведения видеозаписи, экзаменуемый поясняет комиссии выполняемые операции в составе трудового действия. Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио: Ваши действия при: - обеспечении безопасных условий производства ремонтных работ - наличии средств индивидуальной защиты - проверке знаний по технике безопасности

Критерии оценки. Полнота и хронологическая последовательность выполнения действий при остановке сооружения в соответствии с: - Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утв. Приказом № 168 Госстроя России от 31.12.1999 г. - СП 32.13330.2012 Свод правил «Канализация. наружные сети и сооружения» - ПОТ Р М-025-2002«Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства - правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ Минтруда РФ №328н от 27.076.2013г - правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утв. Приказом Минтруда РФ №439 н от 07.07.2015г. Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части обобщенной трудовой функции «Осуществление деятельности по обеспечению безопасной эксплуатации машин и оборудования на водозаборных сооружениях и соблюдении требований охраны труда и пожарной безопасности» принимается при соблюдении всех указанных критериев

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации Мастер по эксплуатации водозаборных  сооружений  предприятия  водоснабжения» (5 уровень квалификации) принимается при полностью выполненных практических заданиях.

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии)

Для проведения теоретического этапа экзамена используются следующие типы тестовых заданий: с выбором ответа; с открытым ответом; на установление соответствия; на установление последовательности. Типы заданий теоретического этапа экзамена выбираются разработчиками оценочных средств в зависимости от особенностей оцениваемой квалификации