НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ

СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

«Утверждено»

Решением СПК ЖКХ Протокол

от 25.04. 2019 г. № 32

Оценочное средство

для оценки профессиональной квалификации

«МАСТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАНЦИЙ ВОДОПОДГОТОВКИ  ПРЕДПРИЯТИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ» (5 УК)

Москва

2018

Оглавление

1.	Наименование квалификации и уровень квалификации	3

2. Номер квалификации	3

3.	Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации)	3

4.	Вид профессиональной деятельности	3

5.	Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена	3

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена	5

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий	5

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий	6

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий	7

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена	7

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена	17

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена	18

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации	20

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии)	20

- Наименование квалификации и уровень квалификации   «Мастер  по эксплуатации станций  водоподготовки предприятия водоснабжения» 
5 уровень квалификации

- Номер квалификации

16.00700.01

- Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации)

«Специалист по эксплуатации станции водоподготовки», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  11 апреля 2014 г. № 227н.

- Вид профессиональной деятельности

Техническое обслуживание и ремонт технологического и вспомогательного оборудования станций водоподготовки

- Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ1 Осуществление деятельности по подготовке и обеспечению устойчивой работы станции водоподготовки |  |  |
| Блок 1. Знание требуемых показателей качества питьевой воды. Нормативные документы, регламентирующие качество очистки исходной питьевой воды. | Максимальные результаты по блокам: - блок 1: 3 балла; - блок 2: 7 баллов; - блок 3: 13 баллов; - блок 4: 3 баллов; - блок 5: 3 балла; - блок 6: 5 баллов; - блок 7: 6 балла; 1 балл за правильное решение задания (всего 40 баллов, максимальный результат 40 баллов). | Блок 1: Задания 1-3 Блок 2: Задания 4-10 Блок 3: Задания 11-23 Блок 4: Задания 24-26 Блок 5: Задания 27-29 Блок 6: Задания 30-34 Блок 7: Задания 35-40 |
| Блок 2 Технологии водоподготовки, устройство трубопроводов, емкостей, механических устройств входящих в состав станций водоподготовки , Правила их технического обслуживания. |  |  |
| ТФ2 Осуществление работ по эксплуатации станции водоподготовки |  |  |
| Блок 3. Регламентные работы, планирование и контроль за работой станции, обеспечение ее устойчивой работы. Виды неисправностей технологического оборудования и инженерных коммуникаций и способы их устранения |  |  |
| Блок 4.Сроки проведения профилактических работ на технологическом оборудовании и инженерных коммуникациях |  |  |
| Блок 5.принцип действия и правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации |  |  |
| ТФ3 Контроль соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |  |  |
| Блок 6.Безопасные приемы и методы работы при ремонте и наладке технологического оборудования и коммуникаций |  |  |
| Блок 7.Требования охраны труда и пожарной безопасности при эксплуатации технологического оборудования и инженерных коммуникаций |  |  |

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:

Количество заданий с выбором ответа:36

Количество заданий на установление последовательности: 2

Количество заданий на установление соответствия:2

Время выполнения теоретического этапа экзамена при 20 вопросах в тесте: 30 минут

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | Тип и количество заданий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Осуществление деятельности по подготовке и обеспечению устойчивой работы станции водоподготовки | Соответствие алгоритма и состава действий на рабочем месте требованиям отраслевых документов: - «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» МДК 3-02.2001, утвержденные приказом Госстроя России от 30.12.99 г. N 168 | Защита портфолио, содержащего демонстрацию выполнения трудовых действий на реальном производственном объекте |
| Контроль соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | Соответствие алгоритма и состава действий на рабочем месте требованиям отраслевых нормативных документов: - «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» МДК 3-02.2001, утвержденные приказом Госстроя России от 30.12.99 г. N 168 - СП 32.13330.2012 Свод правил «Канализация. наружные сети и сооружения» -ПОРТ Р М -2002Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатацииводопроводно-канализационного хозяйства | Защита портфолио, содержащего демонстрацию выполнения трудовых действий на реальном производственном объекте |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: помещение, оборудованное местами для проведения экзамена (рабочий стол, стул), отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасности и охраны труда,

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена:

- кабинет, оборудованный персональными компьютерами с доступом в сеть интернет;

- канцелярские принадлежности (бумага, ручка, линейка, карандаш);

- компьютер с предустановленным модулем тестирования;

- технические средства отображения видеосигнала со съемного носителя (флеш-карта) на экране диагональю не менее 50” с разрешением FullHD.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий

1. Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена.

2. Опыт работы не менее 3 лет в должности и (или) выполнения работ (услуг) по виду профессиональной деятельности, содержащему оцениваемую квалификацию, но не ниже уровня оцениваемой квалификации.

3. Подтверждение прохождение обучения по ДПП (при наличии), обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- нормативно-правовых актов (далее – НПА) в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений:

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации.

4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям – не менее 2-х человек.

5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей.

6. Общее число экспертов – не менее 3-х человек.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий

Проведение обязательного инструктажа на рабочем месте.

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа

Вопрос 1

Выберите один или несколько правильных ответов: По каким  показателям  осуществляется  контроль  качества  питьевой  воды?

| 1 | Физико-химическим |
| --- | --- |
| 2 | Микробиологическим и паразитотологическим |
| 3 | механическим |
| 4 | радиологическим |
| 5 | органолептическим |

Вопрос 2

Выберите правильный ответ: Какой  показатель качества исходной воды необходимо  контролировать ежедневно?

| 1 | Температуру и и запах |
| --- | --- |
| 2 | Мутность и цветность (при отсутствии коагулирования) |
| 3 | рН, мутность |

Вопрос 3

Выберите правильный ответ: Какие  нормативные  документы   устанавливают  показатели  качества  питьевой  воды?

| 1 | СанПиН2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» |
| --- | --- |
| 2 | ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества воды» |
| 3 | СанПиН 4630-88 санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения |

Вопрос 4

Соотнесите  вид загрязнения  из колонки А с показателем  загрязнителя «Б» из колонки Б первой таблицы. Установите соответствие между ними. Ответ запишите во вторую  таблиц

| Показатель загрязнения(А) | Виды загрязнителей (Б) |
| --- | --- |
| 1. физико-химическое | А) колифаги |
| 2.микробиологическое | Б) нефтепродукты |
| 3.оргнолептическое | В) запах, мутность |
|  | Г) общее микробное число |

Табл 2

| 1. физико-химическое | 1-Б |
| --- | --- |
| 2. микробиологическое | 2-А.Г |
| 3.органолептическое | 3-В |

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа

Вопрос 5

Выберите правильный ответ: Какие  показатели  характеризуют общую   жесткость  воды?

| 1 | Количество нерастворимых взвешенных веществ |
| --- | --- |
| 2 | Суммарная концентрация солей кальция и магния |
| 3 | Нитраты, хлориды, сульфаты магния и кальция |

Вопрос 6

Выберите один или несколько правильных ответов: Какие  технологические  схемы  применяются  при  водоподготовке?

| 1 | Реагентные и безреагентные |
| --- | --- |
| 2 | Напорные и безнапорные |
| 3 | По степени осветления |
| 4 | По числу технологических процессов и числу ступеней |
| 5 | По количеству загрязняющих веществ |

Вопрос 7

Установите  технологическую  последовательность  размещения  сооружений  и  механизмов  станции  водоподготовки  из  поверхностного  водозабора? (последовательная  нумерация  в  соответствии  с  технологической  последовательностью)

| 3 | Барабанный сетчатый фильтр |
| --- | --- |
| 5 | Камера хлопьеобразования |
| 4 | смеситель |
| 1 | водозабор |
| 8 | Скорый фильтр |
| 10 | Резервуар чистой воды |
| 6 | Горизонтальный отстойник |
| 7 | Реагентное хозяйство и устройство для ввода реагента |
| 11 | Насосная станция второго подъема |
| 9 | Установка для обеззараживания чистой воды |
| 2 | Насосная станция первого подъема |

Вопрос 8

Выберите правильный ответ: В  каких  случаях  допускается  применение  насосов,  трубных  смесителей  для  смешения  воды  с  реагентами?

| 1 | При конструктивных ограничениях здания станции водоподготовки |
| --- | --- |
| 2 | При наличии запаса электрической мощности |
| 3 | Когда не оказывается разрушающего воздействия на такие смесители и не происходит их засорение и зарастание |

Вопрос 9

| Выберите один или несколько правильных ответов: Какие параметры необходимо контролировать при эксплуатации станции по обезжелезиванию воды напорного типа? |  |
| --- | --- |
| 1 | Полнотой насыщения воды кислородом воздуха |
| 2 | Время промывки и объем промывных вод, потеря напора на фильтрах |
| 3 | Высота фильтрующего слоя |

Задание на установление соответствия

Вопрос 10

Соотнесите термин «А» из колонки А с его определением «Б» из колонки Б первой таблицы. Установите соответствие между ними.  Ответ запишите во вторую  таблицу

| Метод обработки (А) | Метод водоподготовки (Б) |
| --- | --- |
| 1. безреагентный | А) аэрирование |
| 2.реагентный | Б) сорбционная доочистка в стационарном слое адсорбента |
|  | В) биологическая предочистка |
|  | Г) обессоливание на ионообменных фильтрах |

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1. безреагентный | 1- А,В |
| 2.реагентный | 2-Б,Г |

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа

Вопрос 11

Выберите правильный ответ: Какие  параметры   не  свидетельствуют  о  необходимости   промывки  фильтров  с  инертным  фильтрующим  слоем?

| 1 | Ухудшение качества очищенной воды |
| --- | --- |
| 2 | Предельные потери напора в загрузке |
| 3 | Уменьшение дебита источника водоснабжения |
| 4 | Уменьшение скорости фильтрования |

Вопрос 12

Выберите правильный ответ: Как производится дезинфекция очистных сооружений  перед пуском их в эксплуатацию?

| 1 | Раствором с концентрацией активного хлора 75-100 мг/л в течение 5-6 час |
| --- | --- |
| 2 | Любым дезинфицирующим раствором в течение 24 час |
| 3 | Хлорсодержащим раствором по согласованию с надзорными органами |

Вопрос 13

Выберите правильный ответ: Время  испытания  под  нагрузкой  вновь  установленного   основного  оборудования?

| 1 | По утвержденной программе |
| --- | --- |
| 2 | 72 часа |
| 3 | 24 часа |

Вопрос 14

Выберите один или несколько правильных ответов: Какие  показатели  работы  станции  водоподготовки    постоянно   контролируются   по  приборам?

| 1 | Расход воды (поступающей и отводимой, на технологические и хозяйственно-бытовые нужды, на каждом отстойнике или на группе фильтров) |
| --- | --- |
| 2 | Потери напора (в фильтрах, в контактных осветлителях) |
| 3 | Удельный расход электроэнергии, кВт/м3 |
| 4 | Уровень (воды в промывных баках и резервуарах чистой воды, реагентов в растворных баках) |

Вопрос  15

Выберите один или несколько правильных ответов: Как  часто  необходимо  контролировать  степень  загрязненности  фильтрующего  материала  по  высоте  загрузки  на  станциях  обезжелезивания?

| 1 | В случае появления в очищенной воде выноса с поверхности загрузки нерастворенного железа |
| --- | --- |
| 2 | Не реже 1 раза в год |
| 3 | Один раз в квартал |

Вопрос  16

Выберите один или несколько правильных ответов: Какие  установки  не  применяются  для  насыщения  воды  кислородом  воздуха  на  станциях  водоподготовки  с  инертной  загрузкой?

| 1 | компрессоры |
| --- | --- |
| 2 | эжекторы |
| 3 | Кавитационные аэраторы |
| 4 | Импеллерный аэратор |
| 5 | Свободный излив воды через специальные устройства |

Вопрос 17

Выберите правильный ответ: При  каких  условиях  возможно  повторно  использовать  промывные  воды  на  станциях  обезжелезивания?

| 1 | Отстаивание, удаление песка, обеззараживание |
| --- | --- |
| 2 | Использовать запрещено |
| 3 | Смешение с исходной водой и использование для помывки |

Вопрос18

Выберите один или несколько правильных ответов: Какие  технические  запасы  материалов,  деталей  и  оборудования необходимо  иметь  для  обеспечения  устойчивой  работы  станции  водоподготовки?

| 1 | Для производства планово-предупредительного ремонта |
| --- | --- |
| 2 | Для производства аварийных работ |
| 3 | Запас деталей с ограниченным сроком эксплуатации |

Вопрос 19

| Выберите один или несколько правильных ответов: Что должен делать дежурный персонал станции водоподготовки в случае возникновения нештатной ситуации? |  |
| --- | --- |
| 1 | Вызвать аварийную бригаду и ждать ее прибытия |
| 2 | Сообщить в МЧС |
| 3 | Доложить дежурному или в центральную диспетчерскую |
| 4 | Принять необходимые меры в соответствии с имеющимися инструкциями |

Вопрос  20

Выберите правильный ответ: Когда  запрещается  приемка  и  передача  смены? (один вариант ответа)

| 1 | Во время ликвидации аварии |
| --- | --- |
| 2 | При неисправном оборудовании |
| 3 | При переключении оборудования |

Вопрос 21

Выберите правильный ответ: Каким образом должны фиксироваться все обнаруженные при обслуживании неисправности в работе оборудования?

| 1 | записью в сменном журнале по учету выявленных дефектов и работ технического обслуживания |
| --- | --- |
| 2 | докладной запиской по окончанию рабочей смены |
| 3 | в устной форме передаваться старшему диспетчеру |
| 4 | порядок определяется локальными регламентами |

Вопрос 22

Выберите правильный ответ: Какое   максимальное   количество  реагентов может  храниться  на  складе?

| 1 | Не более 30-суточного запаса |
| --- | --- |
| 2 | В зависимости от объема разовой поставки |
| 3 | В зависимости от размера склада |

Вопрос 23

Выберите правильный ответ: Какова периодичность осмотра колодцев и камер на сооружениях  водоподготовки?

| 1 | 2 мес. (осмотр без спуска в колодец) и 6 мес. (внутренний осмотр) |
| --- | --- |
| 2 | По мере необходимости |
| 3 | Один раз в год |

Вопрос 24

Выберите один или несколько правильных ответов: После  завершения  работ  по  капитальному  ремонту  комиссия  подписывает  акт  в  котором  обязательно  должно  быть  отражено?

| 1 | Исполнители работ |
| --- | --- |
| 2 | Сроки начала и окончания работ |
| 3 | Объем и качество выполненных работ, результаты испытаний |
| 4 | Перечень нормативных документов, примененных в ходе производства работ |

Вопрос 25

Выберите один или несколько правильных ответов: При  каких  условиях   необходимо незамедлительно остановить насосный агрегат?

| 1 | Загромождены подходы, вблизи складированы огнеопасные материалы |
| --- | --- |
| 2 | появления искр, задымление |
| 3 | в агрегате явно слышны посторонний шум, стук |
| 4 | Падение давления в маслосистеме, повышение температуры нагрева подшипника |
| 5 | Частично поврежден защитный кожух |

Вопрос 26

Выберите один или несколько правильных ответов: Что из нижеперечисленного относится к работам на высоте?

| 1 | работа на месте, где существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более |
| --- | --- |
| 2 | работник осуществляет подъем, превышающий по высоте 5 м или спуск, превышающий по высоте 5 м, по вертикальной лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности менее 75° |
| 3 | работа над водной поверхностью, где существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,5 метра |

Вопрос 27

Выберите один или несколько правильных ответов: В  каких  случаях  необходимо   немедленно  отключить  озонаторную  установку?

| 1 | При внезапном прекращении подачи воздуха и в озонатор |
| --- | --- |
| 2 | При внезапном прекращении подачи охлаждающей воды |
| 3 | При утечке озона |
| 4 | Отключении вентиляции или превышении допустимой концентрации озона в рабочей зоне |

Вопрос 28

Выберите правильный ответ: Какие  параметры   не  обязательно   указывать  в  инструкции  по  эксплуатации  насосов?

| 1 | Последовательность операций пуска и остановки, способы регулировки рабочих параметров |
| --- | --- |
| 2 | Допустимые температуры подшипников и других контролируемых узлов |
| 3 | Диапазон изменения уровня масла в подшипниковых ваннах и давления в маслосистеме |
| 4 | Оптимальные режимы работы насосов |
| 5 | Перечень основных неисправностей и способы их устранения |

Вопрос 29

Выберите правильный ответ: Каков  порядок  восполнения  израсходованных  в  ходе  ремонта  материалов  и  оборудования,  которые  относятся  к  неснижаемому  запасу?

| 1 | Внесение в план закупок на ближайший период |
| --- | --- |
| 2 | Немедленное восполнениеизрасходованной номенкоатурной позиции |
| 3 | Подбор аналогичных изделий из имеющихся складских запасов |
| 4 | Приобретение по нормативам расходования |

Вопрос 30

Выберите правильный ответ: Какие  факторы  не  влияют  на  качество  очистки  исходной  воды?

| 1 | Напорная или самотечная подача исходной воды из водоисточника |
| --- | --- |
| 2 | Соблюдение регламентных работ по эксплуатации станции водоподготовки (регулярность промывки, подачи реагентов, исправность машин и механизмов и т.д) |
| 3 | Изменение качества исходной воды в водоисточнике (подземном или поверхностном) |
| 4 | Подача сверхнормативных объемов исходной воды и увеличение скорости фильтрования сверх установленной |

Вопрос 31

Выберите один или несколько правильных ответов: Какие  методы  обеззараживания  очищенной  воды  применяются?

| 1 | Хлорирование жидким хлором, гипохлоритом натрия, хлорной известью |
| --- | --- |
| 2 | Озонирование воды |
| 3 | .бактерицидное облучение |
| 4 | фильтрование |

Вопрос 32

Выберите один или несколько правильных ответов: Какие процессы на станции  водоподготовки  должны быть обязательно автоматизированы?

| 1. | Дозирование коагулянтов и других реагентов |
| --- | --- |
| 2 | Обеззараживание хлором, озоном и хлорагентами |
| 3 | Механическое обезвоживание осадка промывных вод |
| 4 | Фторирование и обесфторивание |

Вопрос 33

Выберите правильный ответ: Какая операция из нижеперечисленных не входит в состав обязательных при подготовке технологического оборудования к зимним условиям эксплуатации  станции  водоподготовки?

| 1 | отключение и разбор поливочного водопровода, утепление водомерных узлов |
| --- | --- |
| 2 | проверка работоспособности щитовых затворов и шиберов и их приводов и щитовых затворов и шиберов аварийного сброса |
| 3 | дефектовка и замена неисправных аэрационных систем |

Вопрос 34

Выберите один или несколько правильных ответов: Как  управляются  автоматизированные  технологические  процессы  станции  водоподготовки  в  случае  выхода  их  из  строя?

| 1 | Переход на резервные элементы |
| --- | --- |
| 2 | Переход на ручное или дистанционное управление |
| 3 | Отключить станцию и направить исходную воду по байпасной линии |

Вопрос 35

Выберите правильный ответ: Какова должна быть минимальная численность бригады при выполнении работы, связанной со спуском в емкостные сооружения?

| 1 | 2 человека |
| --- | --- |
| 2 | 3 человека |
| 3 | 5 человек |
| 4 | не регламентируется и определяется мастером в зависимости от сложности работ |

Вопрос 36

Выберите правильный ответ: Какая  должна  быть  минимальная  ширина  проходов    между  оборудованием    для   персонала   станции  водоподготовки?

| 1 | Определяется исходя из условий безопасности прохода |
| --- | --- |
| 2 | Не менее 1 метра |
| 3 | Не менее 0.8 метра |
| 4 | Определяется проектом |

Вопрос 37

Выберите правильный ответ: Каким требованиям должны отвечать средства индивидуальной защиты (СИЗ)?

| 1 | требованиям действующих профильных нормативных документов |
| --- | --- |
| 2 | требованиям к удобству эксплуатации, ремонтопригодности |
| 3 | требованиям санитарных норм и правил |
| 4 | требованиям инструкций по охране труда |

Вопрос 38

Выберите правильный ответ: Допускается ли работникам в специальной одежде  посещение туалетов и мест общего пользования вне территории станций водоподготовки?

| 1 | Запрещено |
| --- | --- |
| 2 | Допускается при соблюдении норм личной гигиены |
| 3 | На усмотрение администрации |

Вопрос 39

Выберите правильный ответ: Каковы нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей постоянно в течение рабочей смены вручную у женщин?

| 1 | 7 кг. |
| --- | --- |
| 2 | 10 кг. |
| 3 | 20 кг. |
| 4 | не более 25 кг. |

Вопрос 40

Выберите правильный ответ: Кто  проходит  повторный  инструктаж  по  технике  безопасности,  проводимого  руководителем  подразделения?

| 1 | Работники, которые находятся на рабочей смене |
| --- | --- |
| 2 | Работники, допустившие нарушения правил охраны труда и техники безопасности |
| 3 | Все работники, независимо от стажа, квалификации и характера выполняемой работы |

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена

| №№ задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и(или) критерии оценки | Вес задания или баллы, начисляемые за верный ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,2,3,4 | 1 балл |
| 2 | 2 | 1 балл |
| 3 | 1 | 1 балл |
| 4 | 1-Б; 2-Г,А; 3-В | 1 балл |
| 5 | 2 | 1 балл |
| 6 | 1,2,3,4 | 1 балл |
| 7 | 3,5,4,1,8,10,6,7,11,9,2 | 1 балл |
| 8 | 3 | 1 балл |
| 9 | 1,2,3 | 1 балл |
| 10 | 1-А,В; 2-Б,Г | 1 балл |
| 11 | 3 | 1 балл |
| 12 | 1 | 1 балл |
| 13 | 2 | 1 балл |
| 14 | 1,2,4 | 1 балл |
| 15 | 1,2 | 1 балл |
| 16 | 2,4 | 1 балл |
| 17 | 1 | 1 балл |
| 18 | 1,2 | 1 балл |
| 19 | 3, 4 | 1 балл |
| 20 | 1 | 1 балл |
| 21 | 1 | 1 балл |
| 22 | 1 | 1 балл |
| 23 | 1 | 1 балл |
| 24 | 1,2,3 | 1 балл |
| 25 | 2,3 | 1 балл |
| 26 | 1, 3 | 1 балл |
| 27 | 1,2,3,4 | 1 балл |
| 28 | 4 | 1 балл |
| 29 | 2 | 1 балл |
| 30 | 1 | 1 балл |
| 31 | 1,2,3 | 1 балл |
| 32 | 1,2,4 | 1 балл |
| 33 | 3 | 1 балл |
| 34 | 1,2 | 1 балл |
| 35 | 2 | 1 балл |
| 36 | 1, 2 | 1 балл |
| 37 | 1 | 1 балл |
| 38 | 1 | 1 балл |
| 39 | 1 | 1 балл |
| 40 | 3 | 1 балл |

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со спецификацией. Всего 20 заданий. Вариант соискателя содержит 20 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 20.

Общее количество вопросов теоретической части экзамена принимается за 100%. Экзаменуемый допускается к практической части при условии выполнения 90% заданий. При округлении расчет ведется в пользу экзаменуемого.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена

| ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРТФОЛИО №1 Обобщенная трудовая функция: Осуществление деятельности по подготовке и обеспечению устойчивой работы станции водоподготовки Трудовое действие (действия): обеспечение работы станции водоподготовки в случае ухудшения качества очистки исходной воды Типовое задание: Соберите, оформите и представьте портфолио работы, отражающей выполнение трудовых функций, соответствующих квалификации «Мастер по эксплуатации станции водоподготовки предприятия водоснабжения» - выполнить действия, необходимые для нормализации работы станции водоподготовки |  |
| --- | --- |
| Требования к структуре и оформлению портфолио: видеозапись выполнения трудового действия на реальном производственном объекте в форматах .avi или .mkv. Видеозапись предоставляется без звукового сопровождения, с реальной скоростью записи и воспроизведения. Не допускается монтаж отдельных сцен – выполнение трудового действия должно быть показано непрерывно в реальном хронометраже. Запись должна включать демонстрацию рабочего места соискателя, его личностную идентификацию, давать однозначную информацию об использовании экзаменуемым средств индивидуальной защиты и спецодежды. Также должна быть обеспечена возможность идентификации оборудования и заполняемых соискателем документов. В процессе воспроизведения видеозаписи, экзаменуемый поясняет комиссии выполняемые операции в составе трудового действия. Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио: - Ваши действия при: - ухудшении органолептических показателей водоочистки - выявлении неисправностей системы промывки фильтрующей загрузки - резком ухудшении качества исходной воды из водоисточника Критерии оценки. 2. Полнота и хронологическая последовательность выполнения действий при приемке смены в соответствии с: - Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утв. Приказом № 168 Госстроя России от 31.12.1999 г. - правилами технической эксплуатации электроустановок от 13.01.2003г Модельная последовательность, документируемая портфолио: 1. ознакомление с записями и распоряжениями за время, прошедшее с его предыдущего дежурства;. Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части обобщенной трудовой функции «Осуществление деятельности по подготовке и обеспечению устойчивой работы станции водоподготовки принимается при соблюдении всех указанных критериев |  |
| ЗАДАНИЕ НА ОФОРМЛЕНИЕ ПОРТФОЛИО №2 Обобщенная трудовая функция: Контроль соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Трудовое действие: Контроль знания правил технической эксплуатации и правил техники безопасности при эксплуатации станции водоподготовки Типовое задание: Соберите, оформите и представьте портфолио работы, отражающей выполнение трудовых функций, соответствующих квалификации «Мастер по эксплуатации станции водоподготовки предприятия водоснабжения» - провести проверку знаний Правил технической эксплуатации и правил техники безопасности Требования к структуре и оформлению портфолио: видеозапись выполнения трудового действия на реальном производственном объекте в форматах .avi или .mkv. Видеозапись предоставляется без звукового сопровождения. Допускается монтаж отдельных сцен – длительные операции при выполнение трудового действия не сопровождающиеся действиями помощника оператора должны быть показаны в хронометраже начало - окончание. Запись должна включать демонстрацию рабочего места соискателя, его личностную идентификацию, давать однозначную информацию об использовании экзаменуемым средств индивидуальной защиты и спецодежды. Также должна быть обеспечена возможность идентификации оборудования и заполняемых соискателем документов. В процессе воспроизведения видеозаписи, экзаменуемый поясняет комиссии выполняемые операции в составе трудового действия. Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио: - Ваши действия при: - выявлении неисправностей приводных механизмов щитов и задвижек. - При необходимости организации ремонтных работ в резервуаре - При работе с реагентами |  |
| Критерии оценки. Полнота и хронологическая последовательность выполнения действий при остановке сооружения в соответствии с: - Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утв. Приказом № 168 Госстроя России от 31.12.1999 г. - СП 32.13330.2012 Свод правил «Канализация. наружные сети и сооружения» - ПОТ Р М-025-2002 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства. Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части обобщенной трудовой функции «Контроль соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности» принимается при соблюдении всех указанных критериев |

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Мастер по эксплуатации станций  водоподготовки предприятия водоснабжения» (5 уровень квалификации) принимается при полностью выполненных практических заданиях.

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии)

Для проведения теоретического этапа экзамена используются следующие типы тестовых заданий: с выбором ответа; с открытым ответом; на установление соответствия; на установление последовательности. Типы заданий теоретического этапа экзамена выбираются разработчиками оценочных средств в зависимости от особенностей оцениваемой квалификации